26.30.50.119

Расширитель шлейфов

ЕХ-6-3-А

Паспорт

АТПН.425661.007-02.06 ПС

| Место расположения этикетки | Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. |
| --- | --- |

Отметка  ОТК

1 Основные сведения об изделии

| Наименование изделия | Расширитель шлейфов ЕХ-6-3-А |
| --- | --- |
| Изготовитель | ООО «НПФ «Полисервис»*. |

1.1 Расширитель шлейфов ЕХ-6-3-А АТПН.425661.007-02.06 (далее расширитель) используется в составе системы охранной сигнализации.

Общий вид расширителя приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид расширителя

1.2 Расширитель предназначен для:

- управления состоянием шести реле по командам, поступающим от центрального блока обработки сигналов системы по линии интерфейса RS-485;

- контроля режимов работы и исправности (результаты отображаются свечением единичных индикаторов, расположенных на плате расширителя, а также звуковой сигнализацией);

- передачи информации о состоянии расширителя в центральный блок обработки сигналов системы по линии интерфейса RS-485.

1.3 При работе с расширителем в составе системы охранной сигнализации ТОПОЛЬ необходимо пользоваться руководством по эксплуатации АТПН.425628.001-06 РЭ.

2 Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики расширителя приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики расширителя

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон напряжения питания, В | 10 - 30 |
| 2 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,6 |
| 3 | Максимальная длина линии связи RS-485, м | 1200 |
| 4 | Нагрузка на линию RS-485 | 1/64 |
| 5 | Количество выходов питания извещателей напряжением 10 – 30 В, шт. | 3 |
| 6 | Выходные параметры источника питания «5 В» |  |
|  | - напряжение, В, | 5,00±0,25 |
|  | - ток, А, не более | 0,1 |
| 7 | Габаритные размеры, мм, не более | 115х110х58 |
| 8 | Масса, кг, не более | 0,5 |
| 9 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
| 10 | Средняя наработка на отказ, ч | 60000 |
| 11 | Средний срок службы | 10 лет |

Расширитель предназначен для работы:

- при температуре окружающей среды от минус 40 С до +50 С;

- при воздействии повышенной влажности 98% при 40 С.

2.2 Расширитель имеет на выходе контакты реле, разомкнутые в нормальном состоянии и замкнутые в активном  состоянии.

Параметры реле приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Параметры реле

|  | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В | 100 |
| 2 | Максимальный коммутируемый ток, мА | 100 |
| 3 | Выходное сопротивление: |  |
|  | - в замкнутом состоянии, Ом, не более | 16 |
|  | - в разомкнутом состоянии, МОм, не менее | 80 |
| 4 | Напряжение гальванической развязки, В, не менее | 1500 |

3 Устройство и работа

3.1 Расширитель состоит из платы, устанавливаемой в герметичный поликарбонатный корпус.

3.2 Расширитель выполняет следующие функции:

- прием команд, поступающих от блоков обработки сигналов (БОС) по линии интерфейса RS-485;

- преобразование команд, полученных в виде последовательного кода, в шестиразрядный код, соответствующий состоянию выходных реле, для управления внешними устройствами;

- передачу информации о состоянии расширителя в БОС по линии RS-485 и далее по локальной вычислительной сети (ЛВС) в систему сбора и обработки информации (ССОИ);

- отображение информации о состоянии выходных реле и линии связи единичными индикаторами, расположенными на плате расширителя.

Соответствие характера свечения единичных индикаторов режиму работы расширителя приведено в таблице 2.

3.3 Обмен данными между расширителем и концентратором или расширителем и блоком обработки сигналов производится по трехпроводной линии связи в соответствии со стандартом RS-485.

Максимальная протяженность линии связи 1200 м.

| Таблица 2 | Отображаемая информация |  | Отсутствует напряжение питания | Дежурный режим: | Шлейф «1» - «6» не активирован. Контакты «+», «-» шлейфа разомкнуты. | Шлейф «1» - «6» активирован. Контакты «+», «-» шлейфа замкнуты. | Напряжение питания менее 9 В и/или снята крышка. Сопровождается звуковым сигналом с Т = 1 с | Нарушен обмен по линии RS-485. | Т – период сигнала. Примечание - При снижении напряжения питания менее 9 В характер свечения единичного индикатора «Н» может изменяться: - в диапазоне от 9 до 7 В наблюдается прерывистое свечение с периодом Т = 1 с; - при дальнейшем понижении напряжения питания свечение может отсутствовать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характер свечения единичных индикаторов | «1» - «6» (зеленый) | Отсутствует |  | Отсутствует | Постоянное | Не важно | Не важно |  |
|  |  | ТХ (зеленый) | Отсутствует | Прерывистое |  |  | Не важно | Отсутствует |  |
|  |  | Н (желтый) | Отсутствует | Отсутствует |  |  | Прерывистое (Т = 1 с) | Не важно |  |
|  |  | ПИТ (зеленый) | Отсутствует | Постоянное |  |  |  |  |  |

Расширитель является адресным устройством в системе.

Адрес расширителя в двоичном коде задаётся с помощью шестиразрядного блока переключателей АДРЕС, расположенного на плате (см. рисунок 1). При этом значению «0» соответствует положение OFF соответствующего разряда переключателя, значению «1» - положение ON.

Шестиразрядный блок переключателей позволяет выставить в двоичном коде значение числа Ni от 0 до 63.

Адрес устройства Аi = Ni+65,

где  Ni – число в двоичном коде, устанавливаемое с помощью переключателя;

65 – смещение, позволяющее присваивать устройству адрес от 65 до 128.

Пример. Если все разряды блока переключателей АДРЕС установлены в положение OFF (000000), что соответствует числу «0» в двоичном коде, то адрес устройства А =  0+65 = 65;

Если все разряды блока переключателей установлены в положение ON (111111), что соответствует числу «63» в двоичном коде, то адрес устройства А =  63+65 = 128;

3.4 Плата расширителя содержит следующие колодки зажимов:

ШС «1» - ШС «6» - для подсоединения шести шлейфов для управления внешними устройствами;

ПИТ «1» - для подсоединения внешнего источника питания напряжением от 10 до 30 В;

ПИТ «2» - ПИТ «4» (дублируют входное напряжение) -  для подачи напряжения питания от 10 до 30 В на внешние устройства;

+5 В, «0» - выход внутреннего стабилизированного источника для питания внешних устройств;

RS-485 - «А», «0», «В» - для подсоединения линии связи RS-485.

3.5 На плате расширителя расположены штыревые разъемы для установки перемычек:

- «П1» - для подсоединения согласующего резистора к линии связи;

- «П4» - для отключения зуммера (при снятии перемычки звуковой сигнал отключается).

Перемычки «П2» и «П3» установлены в нерабочее положение, контакты разомкнуты.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ  ПЕРЕМЫЧЕК «П2» и «П3» НА ПЛАТЕ!

3.6 Единичные индикаторы и зуммер расположены под крышкой корпуса, могут использоваться в процессе настройки расширителя, а также при отыскании и устранении неисправностей.

Единичные индикаторы отображают информацию о состоянии расширителя:

ПИТ – свечение единичного индикатора зеленого цвета свидетельствует о наличии питания;

ТХ – прерывистое свечение единичного индикатора зеленого цвета при активном состоянии линии связи RS-485;

«1» - «6» - единичные индикаторы зеленого цвета отображают информацию о состоянии выходных реле:

- замкнуты – постоянное свечение;

- разомкнуты – свечение отсутствует.

«Н» - единичный индикатор желтого цвета:

- прерывистое свечение свидетельствует о снижении напряжения питания ниже 9 В, а также о снятии крышки корпуса. Дополнительно сопровождается звуковым сигналом (зуммером).

4 Комплектность

3.1 Расширитель ЕХ-6-3-А - ________ шт.

3.2 Паспорт АТПН.425661.007-02.06 ПС – 1 шт.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Расширители в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах – закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д. Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

Условия транспортирования расширителей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52931, правилам и нормам, действующим на каждом виде транспорта.

5.2 Расширители должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

5.3 Тара с расширителями должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов  - по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69;

для морских перевозок в трюмах – по группе 3 (Ж3) ГОСТ 15150-69.

5.4 Условия хранения расширителей в упаковке должны соответствовать группе 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок — 24 месяца с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям АТПН.425661.007-02.06 и технических условий АТПН.425628.001-06 ТУ при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис» *

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя*.

11.12.2023 г.

* Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru

* Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru